# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Speciālās kanalizācijas bākas (turpmāk tekstā – Bākas) atrodas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” pagraba stāvā, I un L korpusos, Hipokrāta ielā 4.

Apkopes objekts:

- Katrai bākai ir ievietots līmeņa detektors (13 gab.), kas savienots ar barošanas avotu un līmeņa indikācijas iekārtu (2 gab. - viena I korpusa bākām, otra L korpusa bākām). I korpusa līmeņa indikācijas iekārta ir savienota ar trauksmes signālu.

- Katrā bākā ir cirkulācijas sūknis/maisīšanas kontūrs (mikseris), kas regulāri apmaisa bākas saturu (13 gab.).

- Bākas ir savienotas ar pārsūknēšanas staciju (2 gab. - viena I korpusa bākām, otra L korpusa bākām), ar kuru palīdzību bāku saturs tiek izvadīts pilsētas kanalizācijā.

- Visas bākas ir savienotas ar skalošanas sistēmu – katrai bākai ir pievienots UT (ūdens tehniskais) piespiedu (manuālai) skalošanai.

- Drenāžas sūkņi (2 gab. - viens I korpusa bākām, otrs L korpusa bākām). Tie ir pieslēgti pilsētas kanalizācijai.

Bāku parametri:

I korpuss:

- Līmeņu detektoru skaits: 11

- Tilpums: 27 m3 (4 gab.); 18 m3 (4 gab.); 11 m3 (3 gab.)

- Materiāls: lokšņu tērauds

L korpuss:

- Līmeņu detektoru skaits: 2

- Tilpums: ~20 m3

- Materiāls: lokšņu tērauds

Nepieciešamie darbi/resursi:

| Nr. p.k. | Darba/resursu uzdevums (nosaukums) |
| --- | --- |
|  | Remonta darbu plāna izveide un saskaņošana ar LOC Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļu; |
|  | Līmeņa detektoru (devēju) noņemšana, tīrīšana, pārbaude, uzstādīšana un noregulēšana bākās; |
|  | Barošanas avotu pārbaude, uzstādīšana un noregulēšana; |
|  | Līmeņa indikācijas iekārtas apkope (līmeņa mērījumu noregulēšana); |
|  | Līmeņa indikācijas trauksmes signāla pārbaude un noregulēšana; |
|  | Cirkulācijas sūkņu/Maisīšanas kontūru (mikseru) noņemšana, tīrīšana, pārbaude, uzstādīšana un noregulēšana bākās; |
|  | Sūkņu pārbaude un apkope; |
|  | Skalošanas sistēmas pārbaude un apkope; |
|  | Rezerves detaļu, palīgmateriālu un instrumentu, kas nepieciešamas apkopei, piegāde (tajā skaitā barošanas avotu maiņa, ja nepieciešams). |