Durvja speicfikācijas pamatojums

8. kabinets.

Aprēķinos izmantota konservatīva pieeja – izvēlēta LINAKa konfigurācija un ekstremālie  darba režīmi ar maksimālo dozas jaudu un pozīcijām, kas nodrošina maksimālas doszas jaudas aprēķinu punkta.

Aprēķina metodika balstās uz SAEA publikācijas Safety report series Nr 47 (turpmāk SRS47).

Aprēķina pieeja – tiks aprēķināta ekvivalentas dozas jauda 8.kab labirinta izeja bez durvis, pēc tam aprēķināta durvīm nepieciešama aizsardzība lai nodrošinātu darbinieka gada dozu pie durvis 1 Sv

Ģeometrija:

IP primārā starojuma nav.

Dozu intereses punktā veido:

1. Tiešais noplūdes starojums no galvas (a)

2. Tiešais izkliedētais starojums no pacienta (b)

3. Atstarots izkliedētais starojums no pacienta (c)

4. Atstaros starojums no sienām (d)

5. No sienām atstarots noplūdes starojums  (d, cita galvas pozīcija)

6. Neitronu satveres gamma doza

7. Neitronu ekvivalenta doza

Aprēķinu parametri:

LINAK enerģija 15 MeV, dozas jauda 600 MU/minūte atbilst 6000 mGy / min SSD 1m

LINAK enerģija 10 MeV, dozas jauda 2400 MU/minūte atbilst 24000 mGy / min, SSD 1m,

Pieņemts maksimālais lauka izmērs 0.4x0.4 m

Telpu izmēri: bunkurs 9.3 x 6.7 m, augstums 3.4 m

Labirinta ieejas platums,  1.24 m, labirinta platums 1.5 m , labirinta augstums 2.6

- Tiešais noplūdes starojums no galvas

Distance IP – galva 10m, betona sienas biezums 2 m

Aprēķins pēc adaptētas SRS47, 8 formulas

D’ = MU /1000 / dgip2 * B

B = 10(-h/TVL)  - betona pavājināšanās koeficients

15MeV:  TVL = 0.33 m (SRS47, tabula 4), B = 8.7x10-7

10 MeV TVL  = 0.305 m,  B = 2.5x10-7

Rezultāts:

15 MeV: D’ = 6000 / 1000 / 10^2 *B = 0.000052 uSv/min

10 MeV:  D’ = 24000 / 1000 / 10^2 *B = 0.000060 uSv/min

- Tiešais izkliedes starojums no pacienta

Distance avots – pacients 0.5 m, IP – galds 10m, betona sienas biezums 2 m

Aprēķins pēc adaptētas SRS47, 9 formulas

D’ = MU * a / dap2/ dgip2 * B,  a – izkliedes faktors (maksimālais)

B = 10(-h/TVL)  - betona pavājināšanās koeficients, kā (1)

15MeV:  a = 7.13 x10-3 (SRS47, tabula 5)

10 MeV  a = 6.73 x10-3

Rezultāts:

15 MeV: D’ = 6000 *7.13 x10-3 / 0.852/102 * B = 0.00052 uSv/min

10 MeV:  D’ = 24000 * 6.73 x10-3 /  0.852/102 * B = 0.00062 uSv/min

- Atstarots izkliedētais starojums no pacienta

Distance avots – pacients 0.5 m, skat attēls

Aprēķins pēc SRS47, 13 formulas

Apstarotas sienas platība 9.3 x 3.4, labirintā 1.5 x 2.6

D’ = MU * a * s1A1*s2A2/ dap2/ d12 / d22 / d32 a – izkliedes faktors (skat 2), s - albedo

s1, s2  = 2.15 x 10-2  (SRS47, tabula 6), pieņemta atstarošana zem 45o

A1 pieņemts 0.5 no sienas platības (kas redzama no labirinta)

Rezultāts:

15 MeV: D’ = 6000 *7.13 x10-3 / 0.852 *2.15 x 10-2 *0.5* 9.3 * 3.4 *2.15 x 10-2 * 1.5 * 2.6 /5.52/8.52/4.52 = 0.038 uSv/min

10 MeV:  D’ = 24000 * 6.73 x10-3 /  0.852*2.15 x 10-2 *0.5*  9.3 * 3.4 *2.15 x 10-2 * 1.5 * 2.6 /5.52/8.52/4.52 = 0.14 uSv/min

- Atstaros starojums no sienām

Distance avots – pacients 0.5 m, skat attēls

Aprēķins pēc SRS47, 14 formulas , Laukums 0.4 x 0.4, labirintā laukums 1.5 x 2.6

D’ = MU * s1A* d12 * s2A2/ d12 / d22 / d32 ,  s - albedo

s1, (SRS47, tabula 7), pieņemta atstarošana zem 75o

15 MV: 1.75 x 10-3

10MV: 2.06 x  10-3

s2  = 2.15 x 10-2  (SRS47, tabula 6), pieņemta atstarošana zem 45o

Rezultāts:

15 MeV: D’ = 6000 *7.54 x 10-3 * 0.4 * 0.4 *2.15 x 10-2 * 1.5 * 2.6 /3.52/10.52/72 = 0.0021 uSv/min

10 MeV:  D’ = 24000 * 7.54 x 10-3 * 0.4 * 0.4 *2.15 x 10-2 * 1.5 * 2.6/3.52 /10.52/72 = 0.010 uSv/min

- No sienām atstarots noplūdes starojums

Aprēķins pēc adaptētas SRS47, 16 formulas

Apstarotas sienas platība 9.3 x 3.4, labirintā 1.5 x 2.6

D’ = MU /1000* s1A1 * s2A2/ d12 / d22 / d32  ,  s - albedo

s1, 7.54 x 10-3  (SRS47, tabula 7), pieņemta atstarošana zem 75o

s2  = 2.15 x 10-2  (SRS47, tabula 6), pieņemta atstarošana zem 45o

Rezultāts:

15 MeV: D’ = 6000 /1000 *7.54 x 10-3 * 9.3 x 3.4*2.15 x 10-2 * 1.5 * 2.6 /32/8.52/62= 0.0073 uSv/min

10 MeV:  D’ = 24000 /1000*7.54 x 10-3 * 9.3 x 3.4*2.15 x 10-2 * 1.5 * 2.6 /32/8.52/62  = 0.029 uSv/min

- Neitronu satveres gamma doza

Neitronu fluence punktā A aprēķināta pēc SRS47, 23 formulas  :

S - telpas virsmu kopēja platība 2 x 9.3 x  6.7 +2 x (9.3+6.7) x 3.4 = 233 m2

d1 = 4.6 m

Qn – neitronu avota jauda,

15MeV:  Qn = 0.76  x1012 Gy-1 (SRS47, tabula 9)

10 MeV  Qn = 0.06  x1012 Gy-1

Neitronu  fluence:

15MeV: A= 6.44  x109 m-2Gy-1

10 MeV  A= 0.51  x109 m-2Gy-1

Neitronu satveres gamma doza aprēķināta pēc SRS47, 24 formulas konservatīvi, izskatot ka laboritna gaitenis ir taisns ar kopējo garumu 13.5 m

Rezultāts:

15 MeV: D’ =5.7 x 10-16 * 6.31  x109 10-(13.5/6.2) * 6 [Gy]  = 0.12 uSv/min

10 MeV:  D’ =5.7 x 10-16 * 0.50  x109 10-(13.5/6.2) * 24 [Gy]  = 0.038 uSv/min

- Neitronu ekvivalenta doza

Neitronu ekvivalenta doza aprēķināta pēc SRS47, 26 formulas

uz 1 Gy izocentrā

H1 – neitrona dozas ekvivalents, SRS47, 10. tabula

15MeV:  H1 = 2.58 mSv/Gy (SRS47, tabula 10) – ļoti konservatīvs

10 MeV  H1 = 0.08  mSv/Gy

Ar – labirinta ieejas laukums 1.2 x 2.6  =3.12 m2

S1 – labirinta gaiteņa laukums 1.5 x 2.6  =3.9 m2

d1 – d2 attēlā , d2 = labirinta garums 14 m

Rezultāts( 103 – pārrēķins uSv):

15 MeV: D’ =2.58 x 103 * (3.12/3.9)/3.82 * 10-(14/5) * 6 [Gy]  = 1.31 uSv/min

10 MeV:  D’ =0.08  x 103 * (3.12/3.9)/3.82 * 10-(14/5) * 24 [Gy]   = 0.17 uSv/min

- Kopēja dozas jauda intereses punktā :

15 MeV  :gamma doza D’ =  0.17 uSv/min

15 MeV  neitronu doza D’  = 1.36 uSv/min

10 MeV:  gamma doza D’ = 0.22 uSv/min

10 MeV  neitronu doza D’  = 0.17 uSv/min

- Darba slodze un gada doza

52 nedēļas, 5 dienas nedēļā, 7 stundas dienā, 4 pacienti stundā, 5 min uz pacientu

Gada slodze 52*5*7*4* 5 = 36 400 min

Gada doza bez barjeras:

15 MeV  :gamma doza 6.2 mSv/gadā

15 MeV  neitronu doza D’  = 49.5 mSv/gadā

10 MeV:  gamma doza  8.1 mSv/gadā

10 MeV  neitronu doza D’  = 6.1 uSv/min

10 Barjera aprēķins

Barjera aprēķina izmanto rekomendācijas no SRS47, 5.7.3

Tā ka labirinta garums > 5 m, izmanto svina TVL 6 mm, BPE TVL 45 mm

Durvis konstruktīvi satur 4 mm tērauds

Tērauda pavājināšana nav ņemta verā

Mērķa doza 15 MeV = 6.2* 10(-x1/6) + 49.5*10(-x2/45) = 1 [mSv/g]

Mērķa doza 10 MeV = 8.1* 10(-x1/6) + 6.1*10+ = 1 [mSv/g]

Attiecīga vienādojumu sistēma

6.2 a+ 49.5 b = 1     a = 0.12   xPb = 5.5 mm apaļots līdz 6 mm

8.1 a + 6.1 b = 1    b = 0.0052   xBPE = 102 mm noapaļots uz 90 cm

Rekomendējamais dizains: 2 mm tērauds – 3 mm Pb – 90 mm BPE – 3 mm Pb – 2 mm tērauds

Rezultātā tiks nodrošināts 1.1 mSv/gadā pie 100% darbības pie 15MV, un <1 mSv pie 10MV un 1 mSv/gada ja režīmi izmantoti 50/50